## Slide 1: Kábelek és Vezetékek
Rékasi Csaba
csacsi19699@gmail.com
2011.10.31.

## Slide 2: ELEKTROMOS KÁBELEK VEZETŐINEK GYÁRTÁSA, ÉS KIALAKÍTÁSAIK
Elektromos kábel ereinek gyártása és azok típusai
Itt álljunk meg egy szóra, hogy tisztázzuk a kábel általános felépítését! Az elektromos kábel alapvetően két részből áll: egy elektromos vezető ér, ami többnyire réz vagy alumínium (bizonyos speciális esetekben lehet más is) és erre a vezetőre kerülő szigetelés mely napjainkban valamilyen műanyag 1.ábra.

## Slide 3: A kábel erek anyaga
Az alumínium előállítása bauxitból kilúgozott timföld elektrolízisével történik. A fémolvadékot ezután egalizálják (egyenlősítik), finomítják, majd további megmunkálásra alkalmas tömbökbe öntik. A tömbökből többnyire öntve hengerelt módszerrel úgynevezett 'properzi'-féle alaphuzalt készítenek a kábelipar számára mely hasonlóan a réz alaphuzalhoz 8 mm átmérőjű de esetenként lehet 10 vagy 15mm átmérőjű is. Az alumínium tisztasága minimálisan 99,45% kell hogy legyen. Az alapanyag gyártása során legalább 11 féle szennyezővel kell számolni, melyek közül a Mg és a V jelenléte növeli a legerősebben az alumínium ellenállását.
A réz a legelterjedtebb villamos vezető. Az alumíniumnál kisebb az elektromos ellenállása és hőtágulása, ezért kedveltebb a felhasználása az ilyen kábeleknek a kivitelezők körében. A kábelipari célokra alkalmas réz alapanyagát anódréz elektrolízisével állítják elő, majd az így nyert katódrezet redukáló atmoszférában újra megolvasztják és dróttuskóvá öntik. Ez lényegében egy 8mm átmérőjű rézhuzal melynek a tisztasága minimálisan 99,9% kell hogy legyen. A gyártás során legalább 16 féle különböző szennyező anyag kerülhet a rézbe, melyek a réz elektromos vezető képességét ronthatják. Ezek közül leginkább a P, Fe, Co, Si jelenléte rontja a réz vezetőképességét.

## Slide 4: A kábel erek gyártása
A húzószerszám anyaga keményfém, vagy gyémánt lehet 2.ábra. A húzószerszámon áthúzott huzal átmérője lecsökken, hossza eközben nyúlik 2a.ábra.

## Slide 5: Vezetékek típusai

## Slide 6: KÁBEL SZIGETELÉSE, ANYAGA, ÉS GYÁRTÁSI MÓDSZERE
A szigetelő anyagok és a velük történő szigetelés
  A szigetelési eljárás megválasztását szinte teljes mértékben a felhasználás körülménye dönti el. Ezért a gyártók a különféle feladatokhoz, annak megfelelő szigeteléseket alkalmaznak.
  A kábelek és vezetékek szigetelőrétegét általában egy vagy több szigetelőanyag, illetve szigetelőanyagok kombinációja képezi. Vegyük sorra a legáltalánosabb szigetelő anyagokat, és azok tulajdonságait, felhasználási területeit:

## Slide 7: KÁBEL SZIGETELÉSE, ANYAGA
Papír és a szigetelő masszák
Szálasanyagok
Lakkok
PVC (polivinil-klorid)

## Slide 8: KÁBEL SZIGETELÉSE, ANYAGA
PE (polietilén)
Levegő
Gumi szigetelés

## Slide 9: SPECIÁLIS SZIGETELŐ ANYAGOK KÁBELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Ilyen berendezések működnek az ipar számos területén pl.:
- vegyipar, ahol a külső hatások megszámlálhatatlan variációja léphet fel, - robottechnika, ahol a 24 órás üzemben dolgozó robotok megállás nélkül mozgatják a rájuk szerelt kábeleket, - kohászat, ahol magas hőmérséklet terhelheti a rendszereket, - az atomerőművek, ahol magas hőmérsékletnek és esetleges sugárzásnak vannak kitéve a kábelek, - a bányászat ahol a középfeszültségű (6 kV- 35kV) hálózatot hajlékony gumikábeleken kell továbbítani - tengeri kábel fektetés, sós vízben a víz nyomása alatt, - stb.

## Slide 10: SPECIÁLIS SZIGETELŐ ANYAGOK KÁBELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Magas hőmérséklet
Nagy mechanikai igénybevétel
Komolyabb mechanikai igénybevételek a következők lehetnek:
  koptatás, súrlódás
  húzás
  csavarás
  hajtogatás
Talán a legkézenfekvőbb a magas hőmérséklet. Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy a magas hőmérséklet öregíti a szigetelést. Azaz, az adott kábel mechanikai élettartama rövidebb lesz, ha azt a megengedett üzemi hőmérsékleten folyamatosan működtetik.

## Slide 11: SPECIÁLIS SZIGETELŐ ANYAGOK KÁBELEK KÉSZÍTÉSÉHEZ
Lángállóság
Halogénmentesség
Tűzállóság
Tömör réz vezető
MICA szalag
Térhálós polietilén keverék
Halogén mentes kitöltő réteg
Halogén mentes külső köpeny
Tűzállóság
Vegyszerekkel szembeni ellenállás
Vízállóság / nyomásállóság

## Slide 12: KÁBEL PÁNCÉLOZÁS
Kábel - "B" jelű páncélozás tulajdonságai: - a páncélozás alatti kábel minimális átmérője 8mm - védelmet biztosít nyomás és ütés ellen - védelmet biztosít a rágcsálók ellen - könnyű - alacsony frekvencián indukciós védelmet biztosít - hosszirányú terhelés esetén megnyúlik - a tekercselés jellege miatt még közepesen hajlítható

## Slide 13: KÁBEL PÁNCÉLOZÁS
Kábel - "Q" jelű páncélozás (2.ábra)
- jó mechanikai védelem - húzásnak is ellenáll - elvisel kis hajlítási sugarat is
tulajdonságai:
Kábel - "Z" jelű páncélozás (3.ábra) tulajdonságai:

## Slide 14: KÁBEL PÁNCÉLOZÁS
Kábel - "R" jelű páncélozás (4.ábra) tulajdonságai:
- kialakítás: galvanizált körszelvényű acél sodrat 90%-os fedettséget biztosít - jó mechanikai védelem - jól viseli a húzó irányú erőket - védelmet biztosít a rágcsálók ellen - jól hajlítható
Kábel - "F" jelű páncélozás:
megegyezik az "R" jelűvel csak itt a lapos acélhuzalt alkalmaznak
Kábel - "G" jelű (vagy "FG" jelű) páncélozás (5.ábra) tulajdonságai:
kialakítás: galvanizált lapos acél sodrat acél szalag lekötéssel hajlíthatósága korlátozott

## Slide 15: KÁBEL méretezése

## Slide 16: KÁBEL méretezése

## Slide 17: KÁBEL méretezése

## Slide 18: Köszönöm figyelmüket!
Készítette: Rékasi Csaba
csacsi19699@gmail.com
Dunaújváros 2011.11.17.